## Quadro de cargas
Circuito | Tensão | Lampada (16w) | Lampada (10w) | Lampada (20w) | Tomadas (100w) | Tomadas (300w) | Tomadas Ar Condicionado | Potencia Total | Corrente | R | S | T | IR | IS | IT | Total (A) | Disjuntor
ar-condicionado reunião | 220 | [5 empty] | 1 | 1720 | 4.5036 |  |  |  | 2.25 |  | 2.25 | 4.5 | 16
ar-condicionado recepção | 220 | [5 empty] | 1 | 1400 | 3.6657 |  |  |  | 1.83 |  | 1.83 | 3.66 | 16
ar-condicionado hall | 220 | [5 empty] | 1 | 1400 | 3.6657 |  |  |  | 1.83 | 1.83 |  | 3.66 | 16
ar-condicionado auditorio | 220 | [5 empty] | 1 | 6480 | 16.9669 |  |  |  | 8.48 | 8.48 |  | 16.96 | 25
Iluminação: banheiros, hall, auditório | 127 |  | 96 |  |  |  |  | 960 | 4.3543 |  |  |  |  | 4.35 |  | 4.35 | 16
Iluminação: sala de reuniões, recepção, copa | 127 |  | 64 |  |  |  |  | 640 | 2.9029 |  |  |  | 2.9 |  |  | 2.9 | 16
Tomadas: Auditório 1 | 127 |  |  |  | 4 | 2 |  | 1000 | 4.5357 | [5 empty] | 4.54 | 4.54 | 16
Tomadas: Auditório 2 | 127 |  |  |  | 4 | 1 |  | 700 | 3.175 | [5 empty] | 3.18 | 3.18 | 16
Tomadas: Hall, banheiros e corredor | 127 |  |  |  | 5 | 2 |  | 1100 | 4.9893 |  |  |  |  | 4.99 |  | 4.99 | 16
Tomadas: Copa | 220 |  |  |  | 2 | 4 |  | 1400 | 3.6657 |  |  |  | 1.83 |  | 1.83 | 3.66 | 16
Tomada: Sala de reuniões | 127 |  |  |  | 6 |  |  | 600 | 2.7214 | [5 empty] | 2.72 | 2.72 | 16
Tomada: Recepção | 127 |  |  |  | 6 |  |  | 600 | 2.7214 | [5 empty] | 2.72 | 2.72 | 16
[9 empty] | 19.2892 | 0 | 0 | 0 | 19.12 | 19.65 | 19.07 | 57.84 | 63
TOTAL QD1 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000 |  |  |  |  | 19.12 | 19.65 | 19.07
TOTAL QD2 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD3 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD4 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD5 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD6 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD7 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD8 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD9 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD10 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD11 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD12 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD13 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD14 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD15 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD16 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD17 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD18 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD19 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD20 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000
TOTAL QD21 | 220/127 | 0 | 160 | 0 | 27 | 9 | 4 | 18000

## CÁLCULO DO FATOR DE DEMANDA
| Coeficiente de demanda | Carga instalada | Fator de potencia | Demanda |  |  | Professor
Tomadas e iluminação | 1 | 51520 | 0.92 | 56000 | Numero de Lotes | 8
Ar Condicionado | 0.8 | 56000 | 0.92 | 48695.6522 | Tomada e iluminação por lote | 6440 | Demanda geral | 80551
[5 empty] | Quantidade de Ar por lote | 5
| Demanda total | 104695.6522 | VA | 4x 500mm² | Ar condicionado por lote | 7000 |  | 211.3978
[5 empty] | Total de Ar | 40

## Calculo da corrente
Potencia | 4500
Fator de potencia | 0.92
Potencia Real | 4891.3043
Corrente 127 | 38.5142
Corrente 220 | 22.2332
|  | Demanda | 348097.83
|  | Corrente | 913.5199

## Página4
Distribuição de pontos elétricos e fiação | Nota Máxima: 20 | Nota: 12
Distribuição de Circuitos e dimensionamento da fiação | Nota Máxima: 20 | Nota: 10
Diagrama unifilar e Quadro de cargas | Nota Máxima: 20 | Nota: 8 | E DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
Cálculo da demanda geral e cabo de entrada geral | Nota Máxima: 10 | Nota: 4 | O CÁLCULO DA DEMANDA GERAL | CABO GERAL
Detalhamento do Quadro de Medição e Entrada Geral | Nota Máxima: 20 | Nota: 13